## июль-август-сентябрь
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса ПАО "ВМЭС" за III квартал 2019 года
№ п/п | Предприятие | Напряжение сети отключённого оборудования | Номер акта | Дата и время возникновения события | Организационная причина | Техническая причина | Описание организационной причины | Описание технической причины | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание повреждения оборудования | Содержание мероприятия | Группа электросетевых объектов | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-01 10:25 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 574 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 574 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 574 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Белоконов С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 574 | ВЛ | 2019-07-01 11:40
2 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-01 13:45 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву в месте присоединений вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 235 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 235 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 235 | ВЛ | 2019-07-02 18:45
3 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-01 17:10 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1215 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1215 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1215 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1215 | ВЛ | 2019-07-01 18:10
4 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-01 20:40 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву в прокалывающем зажиме ВЛ-0,4кВ №3 ТП 236 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 236 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 236 | ВЛ | 2019-07-01 21:30
5 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-02 12:41 |  |  | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ №6 ТП 914 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №6 ТП 914 | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 914 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №6 ТП 914 | ВЛ | 2019-07-02 14:12
6 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-02 12:55 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 515 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 515 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 515 | ВЛ | 2019-07-02 15:50
7 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-02 13:00 |  |  | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 5262 приведщее к схлесту проводов | Схлест проводов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 5262 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 5262 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 5262 | ВЛ | 2019-07-02 14:50
8 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-02 13:10 |  |  | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 338 приведщее к схлесту проводов | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 338 | сгорел ПН 250А ф."А","В" гр.3 ТП 338 | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ №1 ТП 338 | ВЛ | 2019-07-02 18:25
9 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-02 13:15 |  |  | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2562 приведщее к схлесту проводов | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2562 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2562 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконов С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2562 | ВЛ | 2019-07-02 18:56
10 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-02 13:35 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2613 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2613 | ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2613 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2613 | ВЛ | 2019-07-02 15:42
11 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-02 13:45 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №6 ТП 68 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №6 ТП 68 | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 68 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №6 ТП 68 | ВЛ | 2019-07-02 16:50
12 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-02 14:14 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №6 ТП 820 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №6 ТП 820 | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 820 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №6 ТП 820 | ВЛ | 2019-07-02 15:00
13 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-02 14:45 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №12 ТП 883 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №12 ТП 883 | ВЛ-0,4кВ №12 ТП 883 | без повреждений | Мастеру СРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №12 ТП 883 | ВЛ | 2019-07-02 17:27
14 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-02 15:00 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №13 ТП 879 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №13 ТП 879 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкин Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №13 ТП 879 | ВЛ | 2019-07-02 17:42
15 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-02 15:35 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №6 ТП 1990 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №6 ТП 1990 | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 1990 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №6 ТП 1990 | ВЛ | 2019-07-02 16:00
16 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-02 17:05 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву болтовых соединений КЛ №1 ТП 567 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №1 ТП 567 | сработал ПН ф."А"."В" гр.1 ТП 567 | Мастеру ЦРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ТП 567 | КЛ | 2019-07-02 19:55
17 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-03 08:25 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 871 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 871 | ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 871 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 871 | ВЛ | 2019-07-03 10:35
18 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-03 09:00 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения перемычки линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 467 | Окисление в месте присоединения вводного провода на вводе ВЛ-0,4кВ №1 ТП 467 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 467 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 467 | ВЛ | 2019-07-03 16:22
19 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-07-03 10:30 |  |  | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 245 приведщее к схлесту проводов | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 245 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 245 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 245 | ВЛ | 2019-07-03 13:40
20 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-03 12:04 |  |  | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1357 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1357 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1357 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1357 | ВЛ | 2019-07-03 12:53
21 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-03 12:05 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 603 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 603 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкин Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 603 | ВЛ | 2019-07-03 12:52
22 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-03 15:03 |  |  | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №8 ТП 849 | сработал ПН ф."А"."В","С" гр.8 ТП 849 | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 849 | ВЛ | 2019-07-03 15:38
23 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) |  | 2019-07-04 14:58 |  |  | Коррозионный износ - коррозия аллюминиевой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию и обрыву двух фаз | повреждение изоляции кабеля в целом месте, короткое замыкание и обрыв двух фаз | КЛ-10кВ РП 450 яч.14 -ТП 478 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля АСБ-95 АСБ-70 в целом месте | Мастеру ЦКС Андрееву В.М. выполнить ремонт КЛ-10кВ РП-450 яч.14 - ТП-478 | КЛ | 2019-07-05 15:38
24 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) |  | 2019-07-05 10:38 |  |  | Коррозионный износ - коррозия аллюминиевой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию и обрыву двух фаз | повреждение изоляции кабеля в целом месте, короткое замыкание и обрыв двух фаз | КЛ-10кВ ф.4 ПС "Развилка 1" - РП 440 (каб."Б") | на КЛ 10 кВ повреждение кабеля АСБ-95 в целом месте | Мастер ЮРЭС Стукалин Е.В. Выполнить ремонт кл 10кВ | КЛ | 2019-07-10 15:00
25 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) |  | 2019-07-05 10:38 |  |  | Коррозионный износ - коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию двух фаз | повреждение изоляции кабеля в целом месте, короткое замыкание двух фаз | КЛ-10кВ ф.4 каб."А" п/с "Развилка 1" - РП-440 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля АСБ-185 в целом месте | Мастеру ЦКС Андрееву В.М. выполнить ремонт КЛ-10кВ РП-450 яч.14 -ТП-478 | КЛ | 2019-07-23 17:00
26 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-06 14:35 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 416 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 416 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 416 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 416 | ВЛ | 2019-07-06 16:10
27 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-07-06 19:45 |  |  | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 1708 приведщее к схлесту проводов | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 1708 | сгорел ПН 250А ф."А" гр.4 ТП 1708 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ №4 ТП 1708 | ВЛ | 2019-07-06 20:29
28 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-06 20:15 |  |  | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 383 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 383 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 383 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 383 | ВЛ | 2019-07-06 20:50
29 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-06 20:20 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 57 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ 2 ТП 57 | ВЛ-0,4кВ 2 ТП 57 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №6 ТП 68 | ВЛ | 2019-07-06 22:00
30 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-07-10 19:05 |  |  | В связи с трещиной в шейке муфты СС произошло увлажнение изоляции, что привело к короткому замыканию | повреждение изоляции кабеля в муфте СС, вызвавшее короткое замыкание | КЛ-6кВ ТП-833 - ТП-898 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля СБ3х70 в целом месте | Мастеру ЦКС Говырину А.А. КЛ-6кВ ТП-833 - ТП-898 | КЛ | 2019-07-17 17:00
31 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-10 11:10 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №6 ТП 814 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 814 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №6 ТП 814 | ВЛ | 2019-07-10 15:45
32 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-07-11 23:12 |  |  | Коррозионный износ - коррозия алюминиевой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с замыканием 2х фаз. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание 2х фаз | КЛ-6кВ РП 1560 яч.7 - ТП 1582яч.5 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля ААШв 3х95 в целом месте | Мастеру ВРЭС Степанову выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП 1560яч.7 - ТП 1582 яч.5применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2019-07-19 17:00
33 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-12 08:00 |  |  | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №17 ТП 2287 | сработал ПН ф."А"."С" гр.17 ТП 2287 | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ТП 2287 | КЛ | 2019-07-12 15:10
34 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-12 19:01 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 395 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 395 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 395 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 395 | ВЛ | 2019-07-12 20:05
35 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-07-13 09:07 |  |  | Коррозионный износ - коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию одной фазы | повреждение изоляции кабеля в целом месте, короткое замыкание и обрыв фазы | КЛ-6кВ ТП 738 -ТП 735 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля АСБ 3х95 в целом месте | Мастеру СРЭС Зябину А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 735 - ТП 738 | КЛ | на повреждении
36 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-07-13 09:29 |  |  | Коррозионный износ - коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию одной фазы | повреждение изоляции кабеля в целом месте, короткое замыкание одной фазы | КЛ-6кВ ф.17 каб."А" п/с "Северная" - РП-700 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля ААШв 3х240 в целом месте | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.17 каб."А"п/с "Северная" - РП-700 | КЛ | 2019-07-26 18:00
37 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-07-13 20:26 |  |  | Коррозионный износ - коррозия аллюминиевой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию и обрыву фазы | повреждение изоляции кабеля в целом месте, короткое замыкание и обрыв фазы | КЛ-6кВ ТП-212-ТП-217 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля ААБ 3х120,ААШВ 3х120 в целом месте | Мастеру ЦКС Говырину А.А. выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП-212 - ТП-217 | КЛ | 2019-07-19 18:00
38 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-13 20:20 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №8 ТП 275 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №8 ТП 275 | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 275 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №8 ТП 275 | ВЛ | 2019-07-13 02:10
39 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-13 20:30 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №22 ТП 1498 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №22 ТП 1498 | ВЛ-0,4кВ №22 ТП 1498 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №22 ТП 1498 | ВЛ | 2019-07-13 21:10
40 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-07-14 18:56 |  |  | Коррозионный износ - коррозия аллюминиевой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию и обрыву фазы | повреждение изоляции кабеля в целом месте, короткое замыкание и обрыв фазы | КЛ-6кВ ТП-1510-ТП-1523 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля ААБ-3х95,в целом месте | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП-1510 - ТП-1523 | КЛ | 2019-07-19 20:00
41 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-07-14 18:56 |  |  | Коррозионный износ - коррозия алюминиевой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с замыканием 2х фаз. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание 2х фаз | КЛ-6кВ РП-2540 яч.15 -ТП-2537 яч.4 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля ААБ 3х95 в целом месте | Мастеру ВРЭС Степанову выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП 2540яч.15 - ТП 2537 яч.4применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2019-07-17 19:00
42 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-07-14 19:21 |  |  | Коррозионный износ - коррозия алюминиевой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с обрывом 3х фаз. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание обрыв 3х фаз | КЛ-6кВ ф.8 каб."Б" п/с "Ельшанская" - РП-50 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля АСБлУ 3х240 в целом месте | Мастеру ВРЭС Степанову выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.8 каб. Б п/с "Ельшанская" - РП 50 применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2019-07-19 16:30
43 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-07-14 21:24 |  |  | Коррозионный износ - коррозия алюминиевой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с замыканием фазы на землю. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание фазы на землю | КЛ-6кВ ТП-529 яч.6 - ТП-1527 яч.6 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля АСБу 3х120 в целом месте | Мастеру ВРЭС Степанову выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 529яч.6 - ТП 1527 яч. 6применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2019-07-24 17:30
44 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-14 08:50 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2411 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2411 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2411 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2411 | ВЛ | 2019-07-14 10:21
45 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-14 17:32 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №9 ТП 1990 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №9 ТП 1990 | ВЛ-0,4кВ №9 ТП 1990 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №9 ТП 1990 | ВЛ | 2019-07-14 18:25
46 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-14 19:00 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе ж/д №17по ул.Софийская ВЛ-0,4кВ №20 ТП 765 | Окисление в месте присоединения вводного провода на вводе от ВЛ-0,4кВ №20 ТП 765 | ВЛ-0,4кВ №20 ТП 765 | без повреждений | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №20 ТП 765 | ВЛ | 2019-07-15 10:58
47 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-15 10:15 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 204 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 204 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 204 | ВЛ | 2019-07-15 16:28
48 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) |  | 2019-07-16 10:37 |  |  | Коррозионный износ - коррозия аллюминиевой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию одной фазы | повреждение изоляции кабеля в целом месте, короткое замыкание одной фазы | КЛ-10кВ ТП-2353 - РЛНД №11 | на КЛ 10 кВ повреждение кабеля АСБу 3х120 в целом месте | Мастеру ЦКС Андрееву В.М. выполнить ремонт КЛ-10кВ ТП-2353 - РЛНД №11 | КЛ | 2019-07-26 15:16
49 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-07-16 14:55 |  |  | Коррозионный износ - коррозия аллюминиевой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию одной фазы | повреждение изоляции кабеля в целом месте, короткое замыкание одной фазы | КЛ-6кВ ТП-6205 - Р-203 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля АСБ 185 в целом месте | Мастеру ЦРЭС Ушакову Н.С. выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП-6205 - Р-203 | КЛ | на повреждении
50 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-16 18:59 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву губки на рубильнике ВЛ-0,4кВ №5 ТП 709 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 709 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ТП 709 | ВЛ | 2019-07-16 19:43
51 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-07-17 16:09 |  |  | Коррозионный износ - коррозия аллюминиевой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию одной фазы | повреждение изоляции кабеля в целом месте, короткое замыкание одной фазы | КЛ-6кВ ТП-1229 - ТП А-3233 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля АСБ 185 в целом месте | Мастеру ЦРЭС Ушакову Н.С. выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП-1229 - ТП 3233 | КЛ | на повреждении
52 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-07-17 18:32 |  |  | Коррозионный износ - коррозия алюминиевой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию 3х фаз | повреждение изоляции кабеля в целом месте вызвавшее замыкание 1ой фазы, повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание 3х фаз, | КЛ-6кВ ф.42 каб."Б" п/с "Спортивная" - РП-814 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля АСБ 3х240 в целом месте | Мастеру СРЭС Зябину А.В. выполнить ремонт КЛ 6 кВ Ф.42 каб "Б"п/с Спортивная - РП 814, Мастеру СРЭС Казимирчику Ю.Н. выполнить ремонт КЛ 6 кВ Ф.42 "Б" п/с Спортивная - РП 814 | КЛ | на повреждении
53 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-17 07:40 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 713 | Окисление в месте присоединения вводного провода на вводе ВЛ-0,4кВ №3 ТП 713 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 713 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 713 | ВЛ | 2019-07-17 12:15
54 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-07-18 08:10 |  |  | Коррозионный износ - коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию и обрыву фаз | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание обрыв фазы | КЛ-6кВ ф.4 каб."А"п/с "Спортивная" - РП-800. | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля АСБ 3х240 в целом месте | Мастеру ЦКС Говырину А.А. КЛ-6кВ ф.4 каб."А" п/с "Спортивная" - РП-800 | КЛ | 2019-07-27 21:00
55 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-07-18 08:10 |  |  | Коррозионный износ - коррозия алюминиевой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с обрывом 3х фаз | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание обрыв 3х фаз, повреждение изоляции кабеля в целом месте вызвавшее замыкание 2х фаз | КЛ-6кВ ф.4 каб."Б" п/с "Спортивная" - РП-800 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля АСБ 3х240 в целом месте | Мастеру СРЭС Зябину А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ Ф.42 каб "Б" п/с Спортивная - РП 814 | КЛ | на повреждении
56 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-07-18 |  |  | Коррозионный износ - коррозия алюминиевой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с замыканием фазы на землю. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание фазы на землю | КЛ-6кВ ТП-1585 -ТП-513 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля ААБл 3х120 в целом месте | Мастеру ВРЭС Степанову выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 15 85 - ТП 513 применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2019-07-19 16:00
57 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-07-18 09:10 |  |  | Коррозионный износ - коррозия алюминиевой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с обрывом 3х фаз. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание обрыв 3х фаз | КЛ-6кВ РП-2540 яч.16 -ТП-2537 яч.3 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля ААБ 3х95 в целом месте | Мастеру ВРЭС Степанову выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП 2540яч.16 - ТП 2537 яч.3применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2019-07-22 17:00
58 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-18 12:09 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе ж/д №45 по ул.Ополченская ВЛ-0,4кВ №1 ТП 828 | Окисление в месте присоединения вводного провода на вводе от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 828 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 828 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 828 | ВЛ | 2019-07-18 16:19
59 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-18 18:08 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта вводного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 718 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 718 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 718 | ВЛ | 2019-07-18 19:00
60 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-19 13:40 |  |  | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ №8 ТП 764 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №8 ТП 764 | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 764 | без повреждений | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №8 ТП 764 | ВЛ | 2019-07-19 16:45
61 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-07-20 17:36 |  |  | Коррозионный износ - коррозия алюминиевой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание | КЛ-6кВ ТП-5263 на ВЛ к ТП А-5223 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля АСБл-240 в целом месте | у ЦРЭС Ушакову Н.С. выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП-5263 на ВЛ к ТП А-5223 | КЛ | на повреждении
62 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-23 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №14 ТП 1344 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №14 ТП 1344 | ВЛ-0,4кВ №14 ТП 1344 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №14 ТП 1344 | ВЛ | 2019-07-24 15:35
63 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-07-23 10:25 |  |  | В связи с трещиной в шейке муфты СС произошло увлажнение изоляции, что привело к короткому замыканию и обрыву трех фаз | повреждение изоляции кабеля в муфте СС, вызвавшее короткое замыкание и обрыв трех фаз | КЛ-6кВ РП-2290 яч.13 - РП А-1220 яч.7 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля кабель АСБл 3х120 в целом месте | Зам начальника ЦКС Зябину С.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП-2290 яч.13 - РП А-1220 яч.7 | КЛ | 2019-07-29 17:00
64 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-07-23 19:40 |  |  | Коррозионный износ - коррозия алюминиевой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание | КЛ-10кВ ТП-1430 -ТП-3444 |  |  | КЛ | на повреждении
65 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-24 16:15 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву механического контакта Р-0,4кВ №8 ТП 1285 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ №8 ТП 1285 | сработал ПН ф."А"."В","С" гр.8 ТП 1285 | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ТП 1285 | КЛ | 2019-07-24 17:10
66 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-29 14:55 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта болтового соединения в ВРУ ж/д №25 по ул.Ополченская КЛ-0,4кВ №4 ТП 863 | Механическое ослабление контакта. | КЛ-0,4кВ №4 ТП 863 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов КЛ-0,4кВ №4 ТП 863 | КЛ | 2019-07-29 15:55
67 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-07-30 20:25 |  |  | Коррозионный износ - коррозия аллюминиевой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию и обрыву фазы | повреждение изоляции кабеля в целом месте, короткое замыкание и обрыв фазы | КЛ-6кВ ТП-2272- ТП А-1207 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля ААБ 3х120 в целом месте | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП-2272 - ТП А-1207 | КЛ | 2019-08-01
68 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-07-30 20:25 |  |  | Коррозионный износ - коррозия аллюминиевой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию | повреждение изоляции кабеля в целом месте, короткое замыкание | КЛ-6кВ ТП-235 - ТП А-4206 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля АСБ-120 АСБ-70 в целом месте | Мастеру ЦРЭС Ушакову Н.С. выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП-235 - ТП А-4206 | КЛ | на повреждении
69 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-30 18:55 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3254 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3254 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3254 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3254 | ВЛ | 2019-07-30 20:54
70 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-31 09:00 |  |  | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 365 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 365 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 365 | ВЛ | 2109-07-31 11:00
71 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-31 15:00 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 5249 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 5249 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 5249 | ВЛ | 2019-07-31 17:20
72 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-31 15:25 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 718 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 718 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 718 | без повреждений | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 718 | ВЛ | 2019-07-31 17:34
73 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-07-31 16:35 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №14 ТП 765 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №14 ТП 765 | ВЛ-0,4кВ №14 ТП 765 | без повреждений | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №14 ТП 765 | ВЛ | 2109-07-31 19:03
74 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-01 11:55 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2323 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2323 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2323 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2323 | ВЛ | 2019-08-01 12:00
75 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-01 20:30 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 60 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 60 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 60 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 60 | ВЛ | 2019-08-01 21:50
76 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-02 11:30 |  |  | В результате сильного порыва ветра произошло падение радиопровода приведшее к схлесту проводов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 237 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 237 | сработал ПН ф."В" гр.4 ТП 237 | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 237 | ВЛ | 2019-08-02 11:55
77 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-03 12:55 |  |  | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 338 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 338 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 338 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 338 | ВЛ | 2019-08-03 14:50
78 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-08-04 22:04 |  |  | В связи с трещиной в шейке муфты СС произошло увлажнение изоляции, что привело к короткому замыканию и обрыву трех фаз | повреждение изоляции кабеля в муфте СС, вызвавшее короткое замыкание и обрыв трех фаз | КЛ-6кВ ТПА-198 к ТП-161 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля кабель АСБл 3х120 в целом месте | Зам начальника ЦКС Зябину С.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТПА-198 к ТП-161 | КЛ | 2019-08-09 16:00
79 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-08-04 23:00 |  |  | Коррозионный износ - коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию и обрыву фаз | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание обрыв фазы | КЛ-6кВ ф.11 каб."А" п/с "Рынок" - РП-990 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля ААБ 3х240 в целом месте | Мастеру ЦКС Говырину А.А. КЛ-6кВ ф.11 каб."А" п/с "Рынок" - РП-990 | КЛ | 2019-08-12 18:50
80 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-04 22:32 |  |  | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя | Короткое замыкание в электроустановке потребителя. | КЛ-0,4кВ ТП 859 | без повреждений | Направить письмо потребителю с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние | КЛ | 2019-08-04 22:45
81 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 06:30 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения перемычки ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1766 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1766 | без повреждений | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1766 | ВЛ | 2019-08-05 09:25
82 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 06:40 |  |  | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ приведшее к схлесту проводов на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 93 | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 93 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 93 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 93 | ВЛ | 2019-08-05 07:45
83 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 06:50 |  |  | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 509 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 509 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 509 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 509 | ВЛ | 2019-08-05 09:23
84 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 07:25 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №18 ТП 1498 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №18 ТП 1498 | ВЛ-0,4кВ №18 ТП 1498 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №18 ТП 1498 | ВЛ | 2019-08-05 10:10
85 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 08:21 |  |  | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 321 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 321 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 321 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 321 | ВЛ | 2019-08-05 09:35
86 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-08-05 08:43 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №17 ТП 900 | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 523 приведщее к схлесту проводов | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 523 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 523 | сгорел ПН 400А ф."А" гр.2 ТП 523 | Мастеру ВРЭС Белоконов С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 523 | ВЛ | 2019-08-05 21:15
87 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 09:15 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву рубильника гр.5 ТП 718 | Механическое ослабление контакта. | Р-0,4кВ гр.5 ТП 718 | сгорел ПН 630А ф."В" вводного рубильника ТП 718 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ТП 718 | ТП | 2019-08-05 19:15
88 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 09:50 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1246 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1246 | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1246 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1246 | ВЛ | 2019-08-05 13:41
89 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 09:56 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2226 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2226 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2226 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2226 | ВЛ | 2019-08-05 10:20
90 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 10:00 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4253 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4253 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4253 | сгорел ПН 250А ф."А","В" гр.1 ТП 4253 | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4253 | ВЛ | 2019-08-05 13:25
91 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 10:15 |  |  | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ №10 ТП 484 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №10 ТП 484 | ВЛ-0,4кВ №10 ТП 484 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №10 ТП 484 | ВЛ | 2019-08-05 18:20
92 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 10:16 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1634 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1634 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1634 | без повреждений | Мастеру СРЭС Окунев А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1634 | ВЛ | 2019-08-05 18:10
93 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 10:30 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2038 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2038 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2038 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2038 | ВЛ | 2019-08-05 13:00
94 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 10:30 |  |  | В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ №2,4 ТП 343 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2,4 ТП 343 | ВЛ-0,4кВ №2,4 ТП 343 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2,4 ТП 343 | ВЛ | 2019-08-05 17:43
95 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 10:50 |  |  | В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ №11 ТП 2489 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №11 ТП 2489 | ВЛ-0,4кВ №11 ТП 2489 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №11 ТП 2489 | ВЛ | 2019-08-05 15:15
96 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 11:30 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 214 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 214 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 214 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 214 | ВЛ | 2019-08-05 15:12
97 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 11:40 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1582 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1582 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1582 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1582 | ВЛ | 2019-08-05 13:47
98 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 11:45 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 68 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 68 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 68 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 68 | ВЛ | 2019-08-05 17:55
99 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 12:00 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 732 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 732 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 732 | без повреждений | Мастеру СРЭС Окуневу А.А произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 732 | ВЛ | 2019-08-05 21:10
100 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-08-05 12:10 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №17 ТП 900 | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 826 приведшее к схлесту проводов | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 826 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 826 | сгорел ПН 250А ф."А", "В" гр.2 ТП 826 | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М.. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 826 | ВЛ | 2019-08-05 14:20
101 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 13:00 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения перемычки ВЛ-0,4кВ №4 ТП 3554 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 3554 | без повреждений | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 3554 | ВЛ | 2019-08-05 15:20
102 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 14:05 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2083 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2083 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2083 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2083 | ВЛ | 2019-08-05 16:28
103 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 14:13 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 228 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 228 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 228 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 228 | ВЛ | 2019-08-05 15:45
104 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 14:15 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 54 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 54 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 54 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 54 | ВЛ | 2019-08-05 20:20
105 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 14:22 |  |  | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ №6 ТП 275 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №6 ТП 275 | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 275 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №6 ТП 275 | ВЛ | 2019-08-05 15:55
106 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-08-05 14:45 |  |  | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2402 приведшее к схлесту проводов | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2402 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2402 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2402 | ВЛ | 2019-08-05 17:40
107 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 15:00 |  |  | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ приведшее к схлесту проводов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 4 | Схлест проводов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 4 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 4 | сгорел ПН 250А ф."Б" гр.2 ТП 4 | Мастеру ВРЭС Любимову произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 4 | ВЛ | 2019-08-05 20:19
108 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 15:39 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 206 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 206 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 206 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 206 | ВЛ | 2019-08-05 17:00
109 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 15:50 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 712 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 712 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 712 | без повреждений | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 712 | ВЛ | 2019-08-05 17:00
110 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 16:00 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1322 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1322 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1322 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1322 | ВЛ | 2019-08-05 20:40
111 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 16:00 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 338 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 338 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 338 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 338 | ВЛ | 2019-08-05 20:25
112 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 16:04 |  |  | В результате воздействия повторяющихся сильных порывистых ветровых нагрузок произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ №7 ТП 564 | схлест проводов, приведшее к обрыву провода ВЛ-0,4кВ №7 ТП 564 | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 564 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №7 ТП 564 | ВЛ | 2019-08-05 22:08
113 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 16:15 |  |  | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №3 ТП 715 | сработал ПН "С" гр.3 ТП 715 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ТП 715 | КЛ | 2019-08-05 17:30
114 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 16:55 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 788 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 788 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 788 | без повреждений | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 788 | ВЛ | 2019-08-05 20:14
115 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 17:05 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2415 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2415 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2415 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2415 | ВЛ | 2019-08-05 20:00
116 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 18:00 |  |  | В результате эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 235 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 235 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 235 | сгорел ПН 250А ф."С" гр.3 ТП 235 | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 235 | ВЛ | 2019-08-06 03:00
117 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 18:44 |  |  | В результате эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №6 ТП 800 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №6 ТП 800 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 235 | сгорел ПН 250А ф."С" гр.6 ТП 800 | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №6 ТП 800 | ВЛ | 2019-08-05 20:30
118 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 18:45 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2404 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2404 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2404 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2404 | ВЛ | 2019-08-05 23:45
119 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 19:02 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 338 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 338 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 338 | сгорел ПН 250А ф."А" гр.2 ТП 338 | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 338 | ВЛ | 2019-08-05 20:25
120 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 19:55 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №12 ТП 1619 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №12 ТП 1619 | ВЛ-0,4кВ №12 ТП 1619 | без повреждений | Мастеру СРЭС Окунев А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1634 | ВЛ | 2019-08-05 21:30
121 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-05 22:35 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошло механическое ослабление контакта шлейфа ВЛ-0,4кВ №2 ТП 788 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 788 | без повреждений | Мастеру СРЭС Окунев А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 788 | ВЛ | 2019-08-06 15:08
122 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-06 08:15 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3518 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3518 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3518 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3518 | ВЛ | 2019-08-06 11:10
123 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-06 08:55 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2404 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2404 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2404 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2404 | ВЛ | 06.08.201910:45
124 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-06 09:35 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 235 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 235 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 235 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 235 | ВЛ | 2019-08-06 11:30
125 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-06 10:48 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №5 ТП 712 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №5 ТП 712 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 712 | без повреждений | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №5 ТП 712 | ВЛ | 2019-08-06 16:15
126 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-06 10:50 |  |  | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1766 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1766 | без повреждений | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1766 | ВЛ | 2019-08-06 11:10
127 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-06 11:15 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 314 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 314 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 314 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 314 | ВЛ | 2019-08-06 13:40
128 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-06 11:40 |  |  | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода, в результате которого сорвало изолятор ВЛ-0,4кВ №3 ТП 732 | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 732 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 732 | сгорел ПН 250 ф. "А" гр.3 ТП 732 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 732 | ВЛ | 2019-08-06 14:30
129 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-06 13:15 |  |  | В результате воздействия повторяющихся сильных порывистых ветровых нагрузок произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1 | схлест проводов, приведшее к обрыву провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1 | ВЛ | 2019-08-06 15:20
130 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) |  | 2019-08-07 21:16 |  |  | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ-10кВ ТП-1425 - на ВЛ к ТП-377 | на КЛ 10 кВ повреждение кабеля ААБ 3х240 в целом месте | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. выполнить ремонт КЛ 10кВ | КЛ | на повреждении
131 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-07 14:00 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения перемычки провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 713 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 713 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Белоконов С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 713 | ВЛ | 2019-08-07 21:55
132 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-07 15:15 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №12 ТП 979 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №12 ТП 979 | ВЛ-0,4кВ №12 ТП 979 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №12 ТП 979 | ВЛ | 2019-08-07 16:40
133 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-08 15:55 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 443 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 443 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 443 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 443 | ВЛ | 2019-08-08 17:10
134 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-08-09 18:37 |  |  | Коррозионный износ - коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию и обрыву 2х фаз | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание 2х фаз | КВЛ-6кВ ТП-1584 яч.1 - ТП-4526 яч.1 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля АСБ 3х240 в целом месте | Мастеру ВРЭС Степанову выполнить ремонт КВЛ-6 кВ ТП 1584 яч.1-ТП 4526 яч.1 применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2019-08-14 15:00
135 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-08-09 17:10 |  |  | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1744 приведшее к схлесту проводов | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1744 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1744 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1744 | ВЛ | 2019-08-09 18:00
136 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-09 18:15 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 839 | Механическое ослабление контакта ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 839 | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 839 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 839 | ВЛ | 2019-08-09 19:37
137 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-11 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву рубильника гр.2,3 ТП 811 | Механическое ослабление контакта. | Р-0,4кВ гр.2,3 ТП 811 | Без повреждений. | Мастеру Бурдыкину Ю.М. произвести ревизию контактов ТП 811 | ТП | 2019-08-11 15:00
138 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-11 03:15 |  |  | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ 12,8 ТП 763 | сработал ПН ф."А",ф."С" гр.12, сработал ПН ф."В" ТП 763 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ТП 763 | КЛ | 2019-08-11 03:35
139 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-08-11 14:27 |  |  | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 602 приведшее к схлесту проводов | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 602 | ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 602 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 602 | ВЛ | 2019-08-11 21:45
140 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-11 16:45 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта шлейфа КЛ-0,4кВ №3 ТП 835 | Механическое ослабление контакта. | КЛ-0,4кВ №3 ТП 835 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкин Ю.М. произвести внеплановый осмотр КЛ-0,4кВ №3 ТП 835 | КЛ | 2019-08-11 17:02
141 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-11 16:53 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву рубильника гр.1,2 ТП 323 | Механическое ослабление контакта. | Р-0,4кВ гр.1,2 ТП 323 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести ревизию контактов ТП 323 | ТП | 2019-08-11 22:10
142 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-08-11 22:35 |  |  | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3518 приведшее к схлесту проводов | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3518 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3518 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3518 | ВЛ | 2019-08-12 12:40
143 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-12 16:22 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 389 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 389 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 389 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 389 | ВЛ | 2019-08-12 19:15
144 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-13 08:15 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта вводного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4012 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4012 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4012 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ№3 ТП 4012 | ВЛ | 2019-08-13 10:00
145 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-13 17:10 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1766 | Обрыв линейного проводаВЛ-0,4кВ №3 ТП 1766 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1766 | без повреждений | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1766 | ВЛ | 2019-08-13 22:15
146 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-08-15 10:39 |  |  | Коррозионный износ - коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию и обрыву трех фаз | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание трех фаз | КЛ-6кВ ф.6 каб."Б" п/с "Советская" - РП-30 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля ААБ-3х240 в целом месте | Зам начальника ЦКС Зябину С.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.6 каб."Б" п/с "Советская" - РП-30 | КЛ | 2019-08-29 21:00
147 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-08-15 22:07 |  |  | В связи с трещиной в шейке муфты СС произошло увлажнение изоляции, что привело к короткому замыканию и обрыву трех фаз | повреждение изоляции кабеля в муфте СС, вызвавшее короткое замыкание и обрыв трех фаз | КЛ-6кВ ф.49 каб."А" п/с "Центральная" - РП-2270 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля ААБ 3х240 в целом месте | Мастеру ЦКС Андрееву В.М. выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.49 каб."А" п/с "Центральная" - РП-2270 | КЛ | 2019-08-16 17:00
148 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-08-15 11:50 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабеля 0,4кВ №8 ТП 106 | старение изоляции кабеля 0,4кВ №8 ТП 106 | КЛ-0,4кВ №8 ТП 106 | КЛ-0,4кВ №8 ТП 106 | Мастеру ЦРЭС Ушаков Н.С. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4кВ №8 ТП 106 | КЛ | 2019-08-15 14:00
149 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-08-16 00:51 |  |  | Коррозионный износ - коррозия алюминиевой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с замыканием фазы на землю. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание фазы на землю | КЛ-6кВ ф.10 каб."Б" п/с "Дар-Гора-110" - РП-1090 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля ААБ 3х240 в целом месте | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-6кВ Ф 10каб "Б" п/с Дар-Гора 110 РП1090 | КЛ | 2019-08-27 17:00
150 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-08-16 02:12 |  |  | Коррозионный износ - коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию и обрыву 2х фаз | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание 2х фаз | КЛ-6кВ ТП-13 - ТП-89 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля ААШВ 3х120 в целом месте | Мастеру ВРЭС Степанову выполнить ремонт КВЛ-6 кВ ТП 13-ТП 89 применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2019-08-16 19:00
151 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-08-17 11:21 |  |  | Коррозионный износ - коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию и обрыву фаз | повреждение изоляции в целом месте вызвавшее обрыв 3х фаз | КЛ-6кВ ф.16 п/с "Фестивальная" - РП-2250 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля ААБ 3*240 в целом месте | Зам начальника ЦКС Зябину С.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.16 п/с "Фестивальная" - РП-2250 | КЛ | 2019-08-20 18:00
152 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-08-17 11:25 |  |  | Коррозионный износ - коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию и обрыву фаз | повреждение изоляции в целом месте вызвавшее обрыв 3х фаз | КЛ-6кВ ф.31 п/с "Фестивальная" - РП-2250 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля ААБ 3*240 | Зам начальника ЦКС Зябину С.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.31 п/с "Фестивальная" - РП-2250 | КЛ | 2019-08-20 19:00
153 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-08-17 15:30 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №17 ТП 900 | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 2446 приведшее к схлесту проводов | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 2446 | ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 2446 | сгорел ПН 250А ф."В", "С" гр.8 ТП 2446 | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 2446 | ВЛ | 2019-08-17 16:45
154 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-08-17 16:30 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №17 ТП 900 | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 338 приведшее к схлесту проводов | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 338 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 338 | сгорел ПН 250А ф."В", "С" гр.2 ТП 338 | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 338 | ВЛ | 2019-08-17 18:30
155 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-08-17 09:23 |  |  | Коррозионный износ - коррозия алюминиевой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с замыканием фазы на землю. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание 2х фаз | КЛ-6кВ ф.35 п/с "Фестивальная" - РП-4280 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля ААБ 3*240 в целом месте | Мастеру ЦКС Говырину А.А. КЛ-6кВ ф.35п/с "Фестивальная" - РП-4280 | КЛ | 2019-08-20 19:30
156 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-08-19 15:49 |  |  | В связи с трещиной в муфте КНТП произошло увлажнение изоляции, что привело к короткому замыканию и обрыву трех фаз | повреждение изоляции кабеля в муфте КНТп, вызвавшее короткое замыкание и обрыв трех фаз | КЛ-6кВ ф.22 п/с "Садовая" на ВЛ к Р.96 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля ААШв 3х120 в целом месте | Мастеру ВРЭС Степанову выполнить ремонт КЛ-6 кВ п/с "Садовая" на ВЛ к Р 96 применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2019-08-20 19:30
157 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-19 13:30 |  |  | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ №2,21 ТП 1259 | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №2,21 ТП 1259 | ВЛ-0,4 кВ №2,21 ТП 1259 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2,21 ТП 1259 | ВЛ | 2019-08-19 18:29
158 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-19 20:55 |  |  | В результате эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1534 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1534 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1534 | ВЛ | 2019-08-19 22:35
159 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-20 13:30 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2306 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2306 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2306 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2306 | ВЛ | 2019-08-20 19:07
160 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-20 22:40 |  |  | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя | Механическое ослабление контакта в электроустановке потребителя | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 412 | без повреждений | Направить письмо потребителю с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние | ВЛ | 2019-08-20 23:57
161 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) |  | 2019-08-21 20:01 |  |  | Коррозионный износ - коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию | повреждение изоляции в целом месте | КЛ-10кВ РП-370 яч.3 -ТП-1499 | на КЛ 10 кВ повреждение кабеля АСБ 3*120 в целом месте | Инженеру ОВБ Трубачу А.Ф. выполнить ремонт КЛ 10кВ | КЛ | на повреждении
162 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-21 08:30 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1322 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1322 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1322 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1322 | ВЛ | 2019-08-21 15:10
163 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-08-23 17:20 |  |  | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 804 приведшее к схлесту проводов | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 804 | ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 804 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкин Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 804 | ВЛ | 2019-08-23 18:15
164 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-08-24 09:37 |  |  | Коррозионный износ - коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию | повреждение изоляции в целом месте вызвавшее | КЛ-6кВ ТП-2213 - ТП-2245 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля АСБ-120 в целом месте | Мастеру ЦРЭС Ушакову Н.С. выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП-2213 - ТП-2245 | КЛ | на повреждении
165 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-08-24 |  |  | Коррозионный износ - коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию и обрыву фаз | повреждение изоляции в целом месте вызвавшее обрыв 3х фаз | КЛ-6кВ каб."Б"ТП 803 - ТП 816 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля ААБ 3*240 в целом месте | Мастеру ЦКС Говырину А.А. КЛ-6кВ ТП 803-ТП816 | КЛ | 2019-08-26 21:00
166 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-24 10:20 |  |  | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 275 приведщее к схлесту проводов | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 275 | ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 275 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 275 | ВЛ | 2019-08-24 12:00
167 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-25 16:10 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 345 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 345 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 345 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 345 | ВЛ | 2019-08-25 17:45
168 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-08-26 15:50 |  |  | В связи с трещиной в шейке муфты СС произошло увлажнение изоляции, что привело к короткому замыканию 2х фаз | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание 2х фаз | КЛ-6кВ РП 1290 - ТП 1233 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля ААБл 3х120 в целом месте | Мастеру ЦКС Андрееву В.М. выполнить ремонт КЛ-6кВ РП-1290 ТП1233 | КЛ | 2019-08-27 18:00
169 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-08-27 10:25 |  |  | Коррозионный износ - коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию и обрыву фаз | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание 2х фаз | КЛ-6кВ ТП-527 на ВЛ к Р.49 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля СБ 3х120 в целом месте | Мастеру ВРЭС Степанову выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 527 на ВЛ к Р 49применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2019-08-28 19:00
170 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-08-28 23:15 |  |  | Коррозионный износ - коррозия алюминиевой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с замыканием 2 фаз на землю. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание 2х фаз | КЛ-6кВ ТП 1073 - ТП 1067 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля ААБл 3х150 в целом месте | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП1067-ТП1073 | КЛ | 2019-08-29 20:30
171 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-28 11:47 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 444 | Механическое ослабление контакта ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 444 | ВЛ-0,4кВ №10 ТП 444 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 444 | ВЛ | 2019-08-28 14:08
172 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-28 14:30 |  |  | В результате длительной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 222 приведщее к схлесту проводов | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 222 | ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 222 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 222 | ВЛ | 2019-08-28 16:20
173 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-28 16:32 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1317 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1317 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1317 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1317 | ВЛ | 2019-08-28 18:40
174 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-28 17:50 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 896 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 896 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 815 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 896 | ВЛ | 2019-08-28 19:18
175 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-08-29 01:30 |  |  | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3511 приведшее к схлесту проводов | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3511 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3511 | сгорел ПН 250А ф."А", "С" гр.1 ТП 3511 | Мастеру ВРЭС Белоконов С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3511 | ВЛ | 2019-08-29 12:00
176 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-29 09:30 |  |  | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ №7 ТП 587 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 587 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Белоконов С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №7 ТП 587 | ВЛ | 2019-08-29 13:10
177 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-08-29 13:25 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 336 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 336 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 336 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 336 | ВЛ | 2019-08-29 14:40
178 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-08-29 17:00 |  |  | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 1230 приведшее к схлесту проводов | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ№16 ТП 1230 | ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 1230 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 1230 | ВЛ | 2019-08-29 18:45
179 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-08-30 |  |  | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ-6кВ РП-2280 яч.15 - ТП-5279 яч.1 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля ААШВ-240 в целом месте | Мастеру ЦРЭС Ушакову Н.С. выполнить ремонт КЛ-6кВ РП-2280 яч.15 -ТП-5279 яч.1 | КЛ | на повреждении
180 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-01-18 20:00 | 2019-09-01 11:05 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабеля 0,4кВ №24 ТП 1095 | старение изоляции кабеля 0,4кВ №24 ТП 1095 | КЛ-0,4кВ №24 ТП 1095 | КЛ-0,4кВ №24 ТП 1095 | Мастеру ВРЭС Степанову Е.А. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №24 ТП 1095 | КЛ | 2019-09-01 12:30
181 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-09-02 19:35 |  |  | В связи с трещиной в шейке муфты СТп произошло увлажнение изоляции, что привело к короткому замыканию и обрыву двух фаз | повреждение изоляции кабеля в муфте СТп, вызвавшее короткое замыкание и обрыв двух фаз | КЛ-6кВ ф.48 п/с "Садовая" каб."Б" к РП-2510 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля АСБ-3х240 в целом месте | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.48 п/с "Садовая" каб."Б" к РП-2510 | КЛ | 2019-09-04 15:00
182 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-02 10:45 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2259 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2259 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2259 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2259 | ВЛ | 2019-09-02 11:20
183 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-02 18:15 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1333 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1333 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1333 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1333 | ВЛ | 2019-09-02 19:15
184 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-03 08:05 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1701 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1701 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1701 | без повреждений | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1701 | ВЛ | 2019-09-03 09:30
185 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-09-03 18:20 |  |  | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 799 приведшее к схлесту проводов | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 799 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 799 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 799 | ВЛ | 2019-09-03 23:35
186 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-09-04 09:30 |  |  | В связи с трещиной в шейке муфты СС произошло увлажнение изоляции, что привело к короткому замыканию и обрыву трех фаз | повреждение изоляции кабеля в муфте СС, вызвавшее короткое замыкание и обрыв трех фаз | КЛ-6кВ РП-280 яч.12 -ТП А.5237 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля АСБ-3х240 в целом месте | Мастеру ЦКС Говырину А.А. КЛ-6кВ РП-280 яч.12 - ТПА-5237 | КЛ | 2019-09-13
187 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-09-04 16:00 |  |  | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ-6кВ подсечка ф.12 п/с "Гумрак" Р.152 на ВЛ к ТП А.1155/КРН-5 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля ААБ-70 в целом месте | Мастеру ЦРЭС Ушакову Н.С. выполнить ремонт КЛ-6кВ подсечка ф.12 п/с "Гумрак" Р.152 на ВЛ к ТПА-1155/КРН-5 | КЛ | на повреждении
188 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-04 09:07 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в месте присоединения перемычки ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 815 приведшее к нагреву контакта | Механическое ослабление контакта ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 815 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 815 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкин Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 815 | ВЛ | 2019-09-04 09:30
189 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-04 16:50 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление на выходе из ТП ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1394 | Окисление в месте присоединения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1394 на выходе из ТП | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1394 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1394 | ВЛ | 2019-09-04 17:55
190 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-05 10:50 |  |  | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя | Механическое ослабление контакта в электроустановке потребителя | КЛ-0,4кВ №6 ТП 2264 | сгорел ПН-250А ф."С" ТП 2264 | Направить письмо потребителю с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние | КЛ | 2019-09-05 12:20
191 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-09-06 00:15 |  |  | Коррозионный износ - коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию и обрыву фаз | повреждение изоляции в целом месте вызвавшее обрыв 3х фаз | КЛ-6кВ ф.17 п/с "Садовая" к РП-1590 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля АСБ-3х240 в целом месте | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.17 п/с "Садовая" к РП-1590 | КЛ | 2019-09-09 19:00
192 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-01-18 20:00 | 2019-09-07 20:20 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабеля 0,4кВ №7 ТП 550 | старение изоляции кабеля 0,4кВ №7 ТП 550 | КЛ-0,4кВ №7 ТП 550 | КЛ-0,4кВ №7 ТП 550 | Мастеру ВРЭС Степанову Е.А. провести монтаж соединительных муфт и замену участка №7 ТП 550 | КЛ | 2019-09-08 14:10
193 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-08 17:47 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1619 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1619 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1619 | без повреждений | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1619 | ВЛ | 2019-09-08 18:32
194 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-09-01 11:05 | 2019-09-09 14:40 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабельной перемычки КЛ-0,4кВ №5 ТП 851 | старение изоляции кабельной перемычки КЛ-0,4кВ №5 ТП 851 | КЛ-0,4кВ №5 ТП 851 | КЛ-0,4кВ №5 ТП 851 | Мастеру СРЭС Зябину А.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4кВ №5 ТП 851 | КЛ | 2019-09-09 17:16
195 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-09-10 06:28 |  |  | Коррозионный износ - коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию одной фазы | повреждение изоляции в целом месте вызвавшее замыкание одной фазы | КЛ-6кВ ТП 966 - ТП 968 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля ААБ 3х120 в целом месте | Мастеру ЦКС Говырину А.А. КЛ-6кВ ТП-966 - ТП-968 | КЛ | 2019-09-17
196 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-09-11 16:30 |  |  | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ-10кВ ТП 1407 - ТП-1408 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля в целом месте | Мастер ЮРЭС Стукалин Е.В. Выполнить ремонт кл 10кВ | КЛ | на повреждении
197 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-11 14:40 |  |  | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №13 ТП 1360 | сгорел ПН-250А ф."С" гр.13 ТП 1360 | Направить письмо потребителю с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние | КЛ | 2019-09-11 15:10
198 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-09-12 06:15 |  |  | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 61 приведшее к схлесту проводов | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 61 | ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 61 | сгорел ПН-400А ф."А","С" гр.6 ТП 61 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 61 | ВЛ | 2019-09-12 07:00
199 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-09-14 16:35 |  |  | Коррозионный износ - коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию и обрыву 2х фаз | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание 2х фаз | КЛ-6кВ РП-1090 яч.9 - ТПА-3065 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля АСБ 3х150 АСБ 3х95 СБ 3х95 ААБ 3х185 АСБ 3х120 в целом месте | Мастеру ВРЭС Степанову выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП 1090 яч.9-ТПА 3065 применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2019-09-16 21:00
200 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-09-14 05:30 |  |  | Коррозионный износ - коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию и обрыву двух фаз | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание двух фаз | КЛ-6кВ РП-134 яч.5 -ТП-1108 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля АСБ 3х70, ААБ 3х70 в целом месте | Мастеру ЦКС Андрееву В.М. выполнить ремонт КЛ-6кВ РП-134 яч.5 - ТП-1108 | КЛ | 2019-09-26 22:00
201 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-15 17:40 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2411 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2411 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2411 | без повреждений | Мастеру Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2411 | ВЛ | 2019-09-15
202 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-15 19:25 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление на вводе ж/д ВЛ-0,4кВ №6 ТП 817 | Окисление в месте присоединения ВЛ-0,4кВ №6 ТП 817 на вводе ж/д | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 817 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №6 ТП 817 | ВЛ | 2019-09-15 20:45
203 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-01-18 20:00 | 2019-09-16 10:38 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабеля 0,4кВ №6 ТП 672 | старение изоляции кабеля 0,4кВ №6 ТП 672 | КЛ-0,4кВ №6 ТП 672 | КЛ-0,4кВ №6 ТП 672 | Мастеру СРЭС Зябину А.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №6 ТП 672 | КЛ | 2019-09-16 14:35
204 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-09-17 09:50 |  |  | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 602 приведшее к схлесту проводов | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 602 | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 602 | сгорел ПН-250А ф."А" гр.5 ТП 602 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 602 | ВЛ | 2019-09-17 11:57
205 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-17 17:27 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №22 ТП 1498 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №22 ТП 1498 | ВЛ-0,4кВ №22 ТП 1498 | без повреждений | Мастеру Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №22 ТП 1498 | ВЛ | 2019-09-17 18:03
206 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-09-17 17:40 |  |  | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №15 РП 50 приведшее к схлесту проводов | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №15 РП 50 | ВЛ-0,4 кВ №15 РП 50 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №15 РП 50 | ВЛ | 2019-09-17 18:20
207 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-18 15:00 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в месте присоединения перемычки ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 608 приведшее к нагреву контакта | Механическое ослабление контакта ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 608 | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 608 | без повреждений | Мастеру СРЭС Окунев А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 608 | ВЛ | 2019-09-18 15:50
208 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-09-18 15:31 |  |  | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 914 приведшее к схлесту проводов | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 914 | ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 914 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 914 | ВЛ | 2019-09-18 17:30
209 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-18 19:40 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 713 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 713 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 713 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 713 | ВЛ | 2019-09-18 21:25
210 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-18 22:40 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1555 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1555 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1555 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1555 | ВЛ | 2019-09-18 23:15
211 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-19 00:35 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 258 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 258 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 258 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 258 | ВЛ | 2019-09-19 01:35
212 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-09-19 06:30 |  |  | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 912 приведшее к схлесту проводов | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 912 | ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 912 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 912 | ВЛ | 2019-09-19 09:40
213 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-19 08:25 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3254 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3254 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3254 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3254 | ВЛ | 2019-09-19 14:00
214 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-19 09:20 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №8 ТП 2446 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №8 ТП 2446 | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 2446 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №8 ТП 2446 | ВЛ | 2019-09-19 10:45
215 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-19 13:50 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в месте присоединения перемычки ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 812 приведшее к нагреву контакта | Механическое ослабление контакта ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 812 | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 812 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкин Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 812 | ВЛ | 2019-09-19 14:00
216 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-09-19 16:50 |  |  | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 602 приведшее к схлесту проводов | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 602 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 602 | без повреждений | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 602 | ВЛ | 2019-09-19 17:06
217 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-19 18:20 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1960 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1960 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1960 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1960 | ВЛ | 2019-09-19 18:30
218 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-19 22:05 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 801 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 801 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 801 | сгорел ПН-250А ф."С" гр.1 ТП 801 | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 801 | ВЛ | 2019-09-20 09:15
219 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-19 22:18 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в месте присоединения перемычки ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 68 приведшее к нагреву контакта | Механическое ослабление контакта ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 68 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 68 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 68 | ВЛ | 2019-09-19 22:35
220 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-21 06:15 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 14 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 14 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 14 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 14 | ВЛ | 2019-09-21 10:38
221 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-09-21 15:40 |  |  | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2087 приведшее к схлесту проводов | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2087 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2087 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2087 | ВЛ | 2019-09-21 16:45
222 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-22 13:20 |  |  | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ приведшее к обрыву проводовов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 245 | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 245 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 93 | сгорел ПН-250А ф."А","В" гр.4 ТП 245 | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 245 | ВЛ | 2019-09-22 14:45
223 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-09-22 16:05 |  |  | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 523 приведшее к схлесту проводов | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 523 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 523 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 523 | ВЛ | 2019-09-22 18:39
224 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-22 16:25 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1701 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1701 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1701 | сгорел ПН-250А ф."С" гр.1 ТП 1701 | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1701 | ВЛ | 2019-09-22 18:14
225 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-22 17:50 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 2238 | Механическое ослабление контакта ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 2238 | ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 2238 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 2238 | ВЛ | 2019-09-22 19:05
226 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-22 17:50 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в месте присоединения перемычки линейного провода ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3235 | Механическое ослабление контакта ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3235 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3235 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3235 | ВЛ | 2019-09-23 22:00
227 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-22 18:00 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 258 | Механическое ослабление контакта ВЛ-0,4кВ №2 ТП 258 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 258 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 258 | ВЛ | 2019-09-22 21:35
228 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-09-22 18:55 |  |  | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 323 приведшее к схлесту проводов | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 323 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 323 | сгорел ПН-250А ф."А","С" гр.1 ТП 323 | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 323 | ВЛ | 2019-09-22 20:00
229 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-09-22 20:44 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в месте присоединения перемычки ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1492 приведшее к нагреву контакта | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1492 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1492 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1492 | ВЛ | 2019-09-22 22:03
230 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-23 09:53 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1634 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1634 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1634 | сгорел ПН-250А ф."С" гр.2 ТП 1634 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1634 | ВЛ | 2019-09-23 11:45
231 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-09-23 10:00 |  |  | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2018 приведшее к схлесту проводов | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2018 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2018 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр №1 ТП 2018 | ВЛ | 2019-09-23 14:50
232 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-09-24 03:36 |  |  | Коррозионный износ - коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию одной фазы | повреждение изоляции в целом месте вызвавшее замыкание одной фазы | КЛ-10кВ ТП-495 к ТП-1436 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля ААБ-95 АСБ-95 в целом месте | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-10кВ ТП-495 к ТП-1436 | КЛ | 2019-09-25 16:00
233 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) |  | 2019-09-24 03:36 |  |  | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ-10кВ ТП-497 к ТП-378 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля АСБ 3х240 в целом месте | Мастер ЮРЭС Стукалин Е.В. Выполнить ремонт кл 10кВ | КЛ | на повреждении
234 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-05-10 14:30 | 2019-09-24 19:40 |  |  | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 480 приведшее к схлесту проводов | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 480 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 480 | сгорел ПН-250А ф."С" гр.2 ТП 480 | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 480 | ВЛ | 2019-09-24 20:00
235 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-09-25 13:48 |  |  | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ-6кВ ф.26 каб."А" п/с "Пионерская"к РП-1230 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля ААШВ-240 в целом месте | Мастеру ЦРЭС Ушакову Н.С. выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.26 каб."А" п/с "Пионерская" к РП-1230 | КЛ | на повреждении
236 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-09-25 13:48 |  |  | Коррозионный износ - коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию и обрыву трех фаз | повреждение изоляции в целом месте вызвавшее обрыв трех фаз | КЛ-6кВ ф.26 каб."Б" п/с "Пионерская"к РП-1230 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля АСБ 3х240 в целом месте | Мастеру ЦКС Андрееву В.М. выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.26 каб."Б" п/с "Пионерская" к РП-1230 | КЛ | на повреждении
237 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-09-25 15:48 |  |  | В связи с трещиной в шейке муфты СС произошло увлажнение изоляции, что привело к короткому замыканию и обрыву фазы | повреждение изоляции кабеля в муфте СС, вызвавшее короткое замыкание и обрыв фазы | КЛ-6кВ ТП-287 к ТПА-272 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля АСБ 3х95 в целом месте | Мастеру ЦКС Говырину А.А. КЛ-6кВ ТП-287 к ТПА-272 | КЛ | на повреждении
238 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-09-25 17:51 |  |  | Коррозионный износ - коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию одной фазы | повреждение изоляции в целом месте вызвавшее замыкание одной фазы | КЛ-6кВ ф.63 каб."Б" п/с "Пионерская"к РП-1230 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля АСБ 3х240 в целом месте | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.63 каб."Б" п/с "Пионерская" к РП-1230 | КЛ | на повреждении
239 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-09-01 11:05 | 2019-09-25 10:54 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции КЛ-0,4кВ №6 ТП 882 | старение изоляции КЛ-0,4кВ №6 ТП 882 | КЛ-0,4кВ №6 ТП 882 | КЛ-0,4кВ №6 ТП 882 | Мастеру СРЭС Зябину А.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4кВ №6 ТП 882 | КЛ | 2019-09-25 15:15
240 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-26 14:45 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в месте присоединения перемычки ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 587 приведшее к нагреву контакта | Механическое ослабление контакта ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 587 | ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 587 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 587 | ВЛ | 2019-09-26 16:00
241 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-26 14:45 |  |  | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ приведшее к обрыву проводовов ВЛ-0,4кВ №18 ТП 1498 | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №18 ТП 1498 | ВЛ-0,4кВ №18 ТП 1498 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №18 ТП 1498 | ВЛ | 2019-09-26 17:00
242 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-27 12:00 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в месте присоединения шлейфа ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 1230 | Механическое ослабление контакта ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 1230 | ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 1230 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 1230 | ВЛ | 2019-09-27 13:15
243 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-29 07:35 |  |  | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 848 | сгорел ПН-250А ф."А","С" гр.1 ТП 848 | Направить письмо потребителю с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние | ВЛ | 2019-09-29 09:06
244 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | 2019-09-01 11:05 | 2019-09-30 10:00 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабеля 0,4кВ №4 ТП 409 | старение изоляции кабеля 0,4кВ №4 ТП 409 | КЛ-0,4кВ №4 ТП 409 | КЛ-0,4кВ №4 ТП 409 | Мастеру ЮРЭС Стукалину Е.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №4 ТП 409 | КЛ | 2019-09-30 12:00
245 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-09-30 16:35 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву руб.гр.8 ТП 255 | Механическое ослабление контакта. | ТП 255 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр контактов ТП 255 | ТП | 2019-09-30 19:15